宁波市档案馆消防系统维护保养项目招标文件

招

标

文

件

项目名称：宁波市档案馆消防系统维护保养项目

招 标 人：   宁波市档案馆

编制时间：2019年11月

目   录

第一部分 招标公告

第二部分 招标需求

第三部分 投标人须知

第四部分 评标办法及评分标准

# 第一部分  招标公告

宁波市档案馆消防系统维护保养项目

浙江快达建设安装工程集团有限公司宁波分公司：

浙江三合检测技术有限公司：

杭州新纪元消防科技有限公司:

我单位“宁波市档案馆消防系统维护保养项目”诚邀贵公司参与投标。

一、项目名称：宁波市档案馆消防系统维护保养项目

二、项目概述

对宁波市档案馆火灾自动报警系统、防火门监控系统、电气火灾监控系统、剩余电流监控系统、消防应急广播系统、自动喷淋灭火系统、消火栓灭火系统、气体灭火系统、防排烟系统、高压细水雾灭火系统、图形消防水炮系统等消防系统的维护保养服务进行招标。

1、资格证明文件：1份（复印件加盖公章）

（1）企业法人营业执照

（2）企业相关资质证明

（3）如投标人不是本公司法人代表，须持本人身份证和有法人代表签字的《法人代表授权书》并加盖公章

2、报价要求：详见招标文件

3、标书：详见招标文件

四、招标文件获取时间、方式：

本项目招标文件即日起至2019年11月27日9：00止在宁波市档案馆1111办公室获取。

五、投标、开标时间

1、接受标书截至并开始议标时间： 2019年11月27 日15：00

2、标书递交至：宁波市档案馆

地址：宁波市档案馆解放北路69号

联 系 人：徐先生

联系电话：89185414

宁波市档案馆

2019年11月22日

# 第二部分  招标需求

## 一、项目概况

宁波市档案馆消防系统维护保养项目包含：

火灾自动报警系统

火灾自动报警系统：由触发器件、火灾警报装置以及具有其它辅助功能的装置组成的火灾报警系统。

防火门监控系统

防火门监控系统：由门磁开关、电动闭门器、模块等组成的与火灾报警系统配套使用的监控系统。

电气火灾监控系统

电气火灾监控系统：由电气火灾监视器、电气火灾探测器及模块等组成的与火灾报警系统配套使用的监控系统。

剩余电流监控系统

剩余电流监控系统：由消防设备电源监控系统及模块等组成的与火灾报警系统配套使用的监控系统。

消防应急广播系统

消防应急广播系统：由消防应急广播设备、功率放大器、消防广播、模块及线路组成的与火灾报警系统配套使用的应急疏散系统。

自动喷淋灭火系统

自动喷淋灭火系统：由喷淋泵、控制箱、阀门、喷淋头及管网等元器件组成的灭火系统。

消火栓灭火系统

消火栓灭火系统：由消火栓泵、稳压泵、气压罐、室内外消火栓、阀门及管网组成的灭火系统。

气体灭火系统

气体灭火系统：是指平时灭火剂以液体、液化气体或气体状态存贮于压力容器内，灭火时以气体（CO2）或七氟丙烷作为灭火介质的灭火系统。

防排烟系统

防排烟系统：由各类风机（包括排烟风机、送风机）、排烟阀、防火阀、送风阀及控制箱组成的防排烟系统。

高压细水雾灭火系统

高压细水雾灭火系统：由高压细水雾水泵、控制箱、细水雾喷淋头等元器件组成的灭火系统。

图形消防水炮系统

## 图形消防水炮系统：由消防水炮控制器、图形火灾监视器及消防水炮组成的灭火系统。

## 二、工作内容

2.1维护保养的消防设施设备

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 生产单位 | 备注（以下数量 的设备维护保养服务从2020年7月开始计算） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、火灾自动报警系统 |  |
| 1 | 火灾报警器 | JB-QG-GST5000 | 2 | 台 | 海湾公司 | 1台 |
| 2 | 联动控制器 | JB-QG-GST5000 | 2 | 台 | 海湾公司 | 1台 |
| 3 | 感烟探测器 | JTY-GD-G3T | 638 | 套 | 海湾公司 | 52只 |
| 4 | 感温探测器 | JTW-ZGD-G3N | 145 | 套 | 海湾公司 | 57只 |
| 5 | 线性光束感烟探器 | JTY-HM-GST102 | 1 | 组 | 海湾公司 |  |
| 6 | 手动报警按钮 | J-SAM-GST9122 | 72 | 只 | 海湾公司 | 10只 |
| 7 | 消火栓报警按钮 | J-SAM-GST9123 | 75 | 只 | 海湾公司 | 6只 |
| 8 | 输入模块 | GST-LD8300 | 92 | 只 | 海湾公司 | 41只 |
| 9 | 输入输出模块 | GST-LD8301 | 215 | 只 | 海湾公司 | 8只 |
| 10 | 广播输出模块 | GST-LD8305 | 16 | 只 | 海湾公司 | 2只 |
| 11 | 隔离模块 | GST-LD8313 | 52 | 只 | 海湾公司 | 2只 |
| 12 | 声光警报器 | HX-100B | 85 | 只 | 海湾公司 | 3只 |
| 13 | 直接控制器 | GST-LD-K014 | 12 | 路 | 海湾公司 |  |
| 14 | 火灾显示器 | GST-ZF-500Z | 16 | 台 | 海湾公司 | 1只 |
| 15 | CRT图形显示系统 | GST-GM9000 | 2 | 套 | 海湾公司 | 1套 |
|  | 二、消防广播系统 |  |
| 16 | 消防应急广播设备 | XG9000A/300 | 1 | 台 | 海湾公司 |  |
| 17 | 消防应急录放盘 |  | 1 | 台 | 海湾公司 |  |
| 18 | 消防广播喇叭 | 120Ω3W | 130 | 只 | 海湾公司 | 8只 |
|  | 三、消防电话系统 |  |
| 19 | 消防电话主机 | TS-GST-TN60 | 1 | 台 | 海湾公司 |  |
| 20 | 消防电话分机 | TS-GST-TN601 | 13 | 部 | 海湾公司 |  |
| 21 | 电话插孔 | 与手报合用 | 72 | 只 | 海湾公司 | 10只 |
|  | 四、消防防排烟系统 |  |
| 22 | 消防排烟风机 | 1.5KW至15KW | 13 | 台 | 浙江绍兴 |  |
| 23 | 排烟阀 |  | 16 | 只 | 浙江绍兴 | 3 |
| 24 | 防火阀 |  | 52 | 只 | 浙江绍兴 | 38 |
| 25 | 消防正压送风机 |  | 6 | 台 | 浙江绍兴 |  |
| 26 | 正压送风阀 |  | 45 | 只 | 浙江绍兴 | 2 |
| 27 | 消防风机控制箱 |  | 19 | 台 |  |  |
| 28 | 档烟垂壁 |  | 3 | 道 |  |  |
| 29 | 档烟垂壁控制箱 |  | 3 | 只 |  |  |
| 30 | 风机双电源控制箱 |  | 8 | 台 |  |  |
|  | 五、高压细水雾灭火系统 |  |
| 31 | 泵组控制柜 | 可逻辑控制器 | 2 | 套 | 上海纽特公司 |  |
| 32 | 壁挂细水雾喷枪控制箱 |  | 5 | 套 | 上海纽特公司 |  |
| 33 | 高压细水雾控制箱 |  | 2 | 台 | 上海纽特公司 |  |
| 34 | 细水雾稳压控制箱 |  | 2 | 台 | 上海纽特公司 |  |
| 35 | 高压细水雾水泵 | 30KW | 10 | 台 | 上海纽特公司 |  |
| 36 | 细水雾补水泵 | 2.2KW | 2 | 台 | 上海纽特公司 |  |
| 37 | 细水雾稳压泵 | 0.5KW | 4 | 台 | 上海纽特公司 |  |
| 38 | 喷洒电磁阀 |  | 10 | 只 | 上海纽特公司 |  |
| 39 | 超细水雾喷头 |  | 315 | 只 | 上海纽特公司 |  |
| 40 | 缓冲水箱 | 2.4立方米 | 2 | 只 | 上海纽特公司 |  |
|  | 六、消火栓系统 |  |
| 41 | 消火栓泵 | 55KW | 2 | 台 | 上海凯泉泵业 |  |
| 42 | 室内消火栓 |  | 75+2 | 套 |  | 6套 |
| 43 | 室外消火栓 |  | 2 | 套 |  |  |
| 44 | 消防泵控制箱 |  | 1 | 台 |  |  |
| 45 | 消防泵双电源 | 与喷淋合用 | 1 | 台 |  |  |
| 46 | 气压罐 | 0.8立方 | 1 | 只 | 江苏宜兴 | 1台 |
| 47 | 消火栓稳压泵 | 1.5KW | 2 | 台 | 上海开利 | 2台 |
| 48 | 水箱 | 18立方米 | 2 | 台 | 与喷淋合用 | 1 |
| 49 | 稳压泵控制箱 |  | 1 | 台 |  | 1只 |
| 50 | 水泵结合器 |  | 2 | 只 |  |  |
| 51 | 消防水池 | 与喷淋合用 | 1 | 只 | 约530立方 |  |
|  | 七、喷淋系统系统 |  |
| 52 | 喷淋泵 | 45KW | 2 | 台 | 上海凯泉泵业 |  |
| 53 | 喷淋泵控制箱 |  | 1 | 台 |  |  |
| 54 | 喷淋泵双电源 | 与消火栓泵合用 | 1 | 台 |  |  |
| 55 | 气压罐 | 0.8立方 | 1 | 只 | 江苏宜兴 | 1台 |
| 56 | 喷淋泵稳压泵 | 2.2KW | 2 | 台 | 上海开利 | 2台 |
| 57 | 水箱 | 18立方米 | 2 | 台 | 与消火栓合用 | 1只 |
| 58 | 稳压泵控制箱 |  | 1 | 台 |  | 1台 |
| 59 | 喷淋稳压泵 | 1.5KW | 2 | 台 | 上海开利 | 2台 |
| 60 | 水泵结合器 |  | 2 | 只 |  | 2只 |
| 61 | 温式报警阀 |  | 2 | 套 |  | 2套 |
| 62 | 水流指示器 |  | 25 | 只 |  | 2只 |
| 63 | 信号蝶阀 |  | 27 | 只 |  | 4只 |
| 64 | 喷淋头 | 约1000 | 1000 | 只 |  | 50只 |
| 65 | 消防水池 | 与消火栓合用 | 1 | 只 | 约530立方 |  |
| 66 | 水位显示仪 |  | 2 | 台 |  |  |
|  | 八、气体灭火（二氧化碳系统） |  |
| 67 | 气体灭火控制器 | GST-KP04 | 1 | 台 | 海湾公司 | 老式1台 |
| 68 | 气体灭火储气瓶 | 70L | 59 | 瓶 | 杭州新纪元 | 59，管网系统 |
| 69 | 氮气瓶 | 7升 | 3 | 瓶 | 杭州新纪元 | 3 |
| 70 | 驱动电磁阀 | 24伏直流 | 3 | 只 | 杭州新纪元 | 3 |
| 71 | 管道分配阀 |  | 3 | 只 | 杭州新纪元 | 3 |
| 72 | 紧急启停按钮 | GST-LD8018 | 12 | 只 | 海湾公司 | 8 |
| 73 | 放气指示灯 | GST-LD8017 | 6 | 只 | 海湾公司 | 6 |
| 74 | 声光警报器 | GST-HX100B | 12 | 只 | 海湾公司 | 8 |
| 75 | 喷洒头 |  | 30 | 只 | 杭州新纪元 |  |
|  | 九、气体灭火（七氟丙烷系统） |  |
| 76 | 气体灭火控制器 | GST-KP01 | 1 | 台 | 海湾公司 |  |
| 77 | 气体灭火控制器 | GST-KP04 | 1 | 台 | 海湾公司 |  |
| 78 | 七氟丙烷储气瓶 | 90L | 14 | 瓶 | 杭州新纪元 | 管网系统 |
| 79 | 氮气驱动瓶 | 7升 | 5 | 瓶 | 杭州新纪元 |  |
| 80 | 管道分配阀 |  | 5 | 只 | 杭州新纪元 |  |
| 81 | 电磁驱动瓶 |  | 5 | 只 | 杭州新纪元 |  |
| 83 | 紧急启停按钮 |  | 11 | 只 | 杭州新纪元 |  |
| 84 | 放气指示灯 |  | 16 | 只 | 杭州新纪元 |  |
| 85 | 声光警报器 |  | 23 | 只 | 杭州新纪元 |  |
| 86 | 喷洒头 |  | 39 | 只 | 杭州新纪元 |  |
| 87 | 泄压口 |  | 6 | 只 | 杭州新纪元 |  |
|  | 九、消防水泡 |  |
| 88 | 消防水炮控制器 | 琴台柜机 | 1 | 台 | 浙江凯达消防 |  |
| 89 | 图形火灾监视器 |  | 2 | 套 | 浙江凯达消防 |  |
| 90 | 消防水炮 |  | 2 | 门 | 浙江凯达消防 |  |
| 91 | 现场操作盘 |  | 2 | 套 | 浙江凯达消防 |  |
| 92 | 现场控制箱 |  | 2 | 套 | 浙江凯达消防 |  |
| 93 |  |  |  |  |  |  |
|  | 十、防火门监控系统 |  |
| 94 | 防火门监控器 | F200-S-R1 | 1 | 台 | 上海冉能 |  |
| 95 | 监控模块 |  | 246 | 只 | 上海冉能 |  |
| 96 | 门磁开关 |  | 158 | 只 | 上海冉能 |  |
| 97 | 电动闭门器 |  | 88 | 个 | 上海冉能 |  |
| 98 |  |  |  |  |  |  |
|  | 十一、消防电源监控系统 |  |
| 99 | 消防设备电源监控系统 | P160-S-C4 | 1 | 台 | 上海冉能 |  |
| 100 | 电压信号传感器 |  | 26 | 只 | 上海冉能 |  |
| 101 |  |  |  |  |  |  |
|  | 十二、电气火灾监控系统 |  |
| 102 | 电气火灾监视器 | JBF-61S30 | 1 | 台 | 北大青鸟公司 |  |
| 103 | 电气火灾探测器 |  | 39 | 个 | 北大青鸟公司 |  |
| 104 | 测温式电气火灾监视器 |  | 39 | 个 | 北大青鸟公司 |  |
| 105 | 温度传感器 |  | 39 | 个 | 北大青鸟公司 |  |
|  | 十三、不间断电源 |  |
| 106 | 不间断电源UPS |  | 1 | 套 |  |  |

2.2消防系统子系统维修保养要求

2.2.1火灾报警系统检修周期、内容及标准

| 序号 | 设备名称 | 修程 | 检修工作内容 | 检修工作标准 | 周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警主机 | 巡检 | 1.检查报警主机盘、机柜工作环境 | 主机盘外观完好，表面干净；主机界面工作正常；外围设备工作状态应正常，系统网络工作正常，手自动转换正常，其余开关按钮指示灯显示正常；火警、联动、其它、屏蔽无新增信息条目。机柜外观完好，表面干净；指示灯显示正常。 | 每月 |  |
|  |  | 保养 | 1.包含巡检内容 | 标准同巡检内容。 | 每季 |  |
|  |  |  | 2.检查主机内部接线情况 | 紧固回路接线、内部板卡连线，与消防广播、消防电话、气灭接口通讯线接线连接紧固，不松动。 |  |  |
| 2 | 24V消防电源 | 巡检 | 1.检查设备外观及工作情况 | 外观完好，表面干净，无灰尘；主备电指示正常，显示电压应在24V（+5%~-5%） | 每月 |  |
|  |  | 保养 | 1.包含巡检内容 | 标准同巡检内容。 | 每季 |  |
|  |  |  | 2.卫生打扫，线缆检查和紧固 | 箱内整洁，无灰尘；端子接线紧固，不松动。 |  |  |
| 3 | 图形工 作站 | 巡检 | 1.检查图形工作站工作情况 | 软件运行正常；报警信息与主机同步；鼠标、键盘完好，表面干净，无灰尘；时间与报警主机时间一致； 确认、复位等功能正常； 工作站主机柜内整洁、无杂物。 | 每月 |  |
|  |  | 保养 | 1.包含巡检内容 | 标准同巡检内容。 | 每季 |  |
|  |  |  | 检查系统软件工作情况 | ①软件运行正常，无死机； ②用移动硬盘备份图形工作站历史数据。 |  |  |
|  |  |  | 3.检查外部接线 | 接线连接紧固，不松动。 |  |  |
|  |  |  | 4.检查外设设备及工作站主机 | ①鼠标、键盘、显示器等外设设 备功能正常； ②USB封条完好无破损； ③主机运行正常无异响。 |  |  |
| 4 | 蓄电池 | 保养 | 1.检查蓄电池外观 | 外观无锈蚀、灰尘、膨胀和漏液现象。清洁设备外观。 | 每季 |  |
|  |  |  | 2.检查蓄电池接线 | 接线应安装牢固，不松动。 |  |  |
|  |  |  | 3.对蓄电池进行主备电自动切换测试 | 切断控制盘 220VAC 配电开关， 主机应自动切换至备电状态，主机报主电故障；切断消防电源盘 220VAC 配电开关，消防电源主机应自动切换至备电状态。 |  |  |
|  |  |  | 4.测量单个及成组蓄电池电压 | 单个DC12V（+15%~-5%），成 组DC24V（+15%~-5%）。 |  |  |
| 5 | 手报 | 保养 | 1.检查手报外观 | 外观干净，无破损，安装牢固。 | 每季25%，全年 100% |  |
|  |  |  | 2.对手报进行功能性测试 | 手报在火警情况下灯常亮， 报警控制主机、图形工作站能正确接收报警。 |  |  |
|  |  |  | 3.检查设备接线 | 连接牢固，无松动无脱落。 |  |  |
| 6 | 消防电话系统 | 消防电话主机 | 巡检 | 1.检查外观 | 外观干净，无破损，安装牢固，指示灯、蜂鸣器及听筒正常，主机界面无故障信息，在线设备显示数量与管辖区域实际设备数量相符。 | 每月 |  |
|  |  | 电话插孔 | 保养 | 1.检查外观 | 外观干净，无破损，安装牢固，无积水现象。 | 每季抽 验25%，全年完成 100% |  |
|  |  |  |  | 2.检查电话插孔接线情况 | 清洁电话插孔外表，设备接线牢固，无松动无脱落。 |  |  |
|  |  |  |  | 3.利用便携电话测试与消防电话主机的通话功能 | 插孔电话地址在电话主机上显示正确，通话应正常清晰。 |  |  |
|  |  | 壁挂电话 | 保养 | 1.检查外观 | 外观干净，无破损，安装牢固，无积水现象。 | 每季抽 验25%，全年完成 100% |  |
|  |  |  |  | 2.检查壁挂电话接线情况 | 清洁壁挂电话外表，听筒设备接线牢固，无松动无脱落。 |  |  |
|  |  |  |  | 3.测试与消防电话主机的语音通讯功能 | 壁挂电话地址应正确，通话应正常清晰。 |  |  |
| 7 | 探测器 | 保养 | 1.检查探测器及其底座外观 | 目测外观清洁，无灰尘；安装应牢固，不松动。 | 每季抽 验25%，全年完成 100% |  |
|  |  |  | 2.对探测器报警情况进行功能性测试 | 对探测器进行模拟报警试验，探测器火警时指示灯红色常亮，报警显示正常； 确认控制主机、图形工作站、ISCS正确接收探测器报警信号。 |  |  |
|  |  | 大修 | 1.探头清洗 | 申请立项，送有相关资质单位清洗，并配合清洗和验收测试 | 投入使用2年，以后每3年 | 视情 况而 定 |
| 8 | 消防联 动控制 盘 | 巡检 | 1.检查外观 | 主机盘外观完好，表面干净。 | 每月 |  |
|  |  |  | 2.检查设备接线 | 接线牢固，不松动。 |  |  |
|  |  | 保养 | 1.包含巡检内容。 | 标准同巡检内容。 | 每季 |  |
|  |  |  | 2.检查联动盘各开关按钮功能 | 指示灯及开关按钮工作正常，并设置在原位。 |  |  |
|  |  |  | 3.进行消防联动控制盘的所有联动功能试验 | 根据联动模式表逐项对消防联动控制盘的联动功能进行测 试，联动功能正常实现。 |  |  |
| 9 | 声光报警器 | 保养 | 1.检查外观 | 外观整洁，无灰尘。 | 每季 |  |
|  |  |  | 2.检查设备接线 | 接线牢固，不松动。 |  |  |
|  |  |  | 3.对声光报警器进行功能性试验 | 确认声光报警器能发出声响报警且声音正常，能发出光亮。 |  |  |
| 10 | 消防广播 | 保养 | 1.检查消防广播主机及功率放大器外观 | 外观应整洁无灰尘。 | 每季 |  |
|  |  |  | 2.测试火灾事故广播的自动播放功能 | 设置联动，公共广播能自动切换至消防广播。 |  |  |
|  |  |  | 3.测试人工事故广播功能 | 人工事故广播后，扬声器播放应清晰响亮。通过探测器或 |  |  |
| 11 | 与其它系统接口模块 | 消火栓按钮 | 保养 | 1.检查消火栓按钮外观 | 外观整洁，无灰尘，无锈蚀， 周围环境无积水。 | 每季抽 验25%，全年完成 100% |  |
|  |  |  |  | 2.检查设备接线 | 接线牢固，不松动。 |  |  |
|  |  |  |  | 3.测试消火栓按钮报警功能 | 消火栓按钮灯应红色常亮，报警 控制主机、图形工作站能正确接收报警信息； 消火栓泵启动，主机收到反馈信息。 |  |  |
|  |  | 防 火 卷 帘 门 接 口 模 块 | 保养 | 1.检查模块接口外观 | 外观整洁，无灰尘，无锈蚀，周围环境无积水。 | 每季 |  |
|  |  |  |  | 2.检查设备接线 | 接线牢固，不松动。 |  |  |
|  |  |  |  | 3.测试防火卷帘门模块接口功能 | 确认现场防火卷帘门分步迫降，主机接受到反馈信号。 |  |  |
|  |  | 送 风 、排 烟 风 机 | 保养 | 1.检查设备接线 | 接线牢固，不松动。 | 每季 |  |
|  |  |  |  | 2.测试送风机、排烟机的启停功能 | 确认现场风机启动或关闭，主机接受到反馈信号。 |  |  |
| 11 | 与其它系统接口模块 | 消 防 电 源 接 口 模 块 | 保养 | 1.检查模块接口外观 | 外观整洁，无灰尘，无锈蚀，周围环境无积水。 | 每季 |  |
|  |  |  |  | 2.检查设备接线 | 接线牢固，不松动。 |  |  |
|  |  |  |  | 3.测试非消防电源模块接口功能 | 确认现场非消防电源强制切断，主机接受到反馈信号。 |  |  |

2.2.2自动喷水灭火系统检修周期、内容及标准

| 序号 | 设备名称 | 修程 | 检修工作内容 | 检修工作标准 | 周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防供水 | 巡检 | 1.检查消防水池 | 水位及消防用水不被他用的设施应正常； 补水设施应正常； | 每月 |  |
| 2 | 喷淋泵 | 巡检 | 1.检查外观 | 外观完好，表面干净，无灰尘；泵房内清洁，无堵塞操作通道；铭牌清晰，标识完好，无渗水。 | 每月 |  |
|  |  | 保养 | 1.包含巡检内容 | 标准同巡检内容。 | 每季 |  |
|  |  |  | 2.启泵试验 | 检查喷淋泵启泵情况是否正常；测试报警主机联动启泵功能是否正常；检查水压是否正常。 |  |  |
|  |  |  | 3.检查消防电源 | 主备电切换可靠，以备用电源切换，消防水泵在30s内投入正常运行 |  |  |
| 3 | 稳压泵及气压罐 | 巡检 | 1.现场检查 | 进出口阀门应常开。 | 每季 |  |
|  |  | 保养 | 1.检查运行情况 | ①启动运行应正常； ②启泵与停泵压力应符合设定； ③压力表显示应正常 |  |  |
| 4 | 喷淋泵控制柜 | 巡检 | 1.检查控制柜内的清洁 | 导线整洁规范，绑扎成束，管口封堵 | 每月 |  |
|  |  |  | 2.检查控制柜电缆电线 | 电缆电线应有标牌，字迹清晰 |  |  |
|  |  |  | 3.控制柜通电情况 | 接通状态良好，电压正常 |  |  |
|  |  | 保养 | 1.接地检查 | 测量接地电阻是否正常 | 每季 |  |
|  |  |  | 2.现场操作 | 水泵控制柜启停泵正常，有反馈信号 |  |  |
| 5 | 湿式报警阀组 | 巡检 | 1.现场检查 | 操作通道畅通 | 每月 |  |
|  |  |  | 2.检查外观 | 控制阀在开启状态，阀体，附件无渗水 |  |  |
|  |  |  | 3.压力表检查 | 压力显示正常，每年校验一次 |  |  |
|  |  | 保养 | 1.压力波动模拟测试 | 开启试验阀门以小于一个喷头的流量放水，水力警铃不应发生误报警 | 每季 |  |
|  |  |  | 2.火灾模拟测试 | 手动、自动、联动正常，并反馈正常 |  |  |
|  |  |  | 3.水力警铃检查 | 3米远处，警铃声强度应不小于70db |  |  |
|  |  |  | 4.测试末端试水装置及试水阀 | 每个防火分区、楼层均应设直径25mm的试水阀，试水装置和试水阀应便于操作，且应有足够排水能力的排水设施 |  |  |
| 6 | 水流指示器 | 巡检 | 1.检查外观 | 外观完好，表面干净，无灰尘；安装牢固，无松动。 | 每月 |  |
|  |  | 保养 | 1.包含巡检内容 | 标准同巡检内容。 | 每季 |  |
|  |  |  | 2.内部检查 | 接线无松动，接线柱无锈蚀，桨片无卡涩现象 |  |  |
|  |  |  | 3.模拟火灾测试 | 启动与复位应灵敏可靠，能正确输出信号并在主机显示无误 |  |  |
| 7 | 压力开关 | 巡检 | 1.检查外观 | 外观完好，表面干净，无灰尘。 | 每月 |  |
|  |  | 保养 | 1.包含巡检内容 | 标准同巡检内容。 | 每季 |  |
|  |  |  | 2.内部检查 | 接线无松动，接线柱无锈蚀 |  |  |
|  |  |  | 3.模拟火灾测试 | 压力开关动作，并在控制器上显示火灾区域 |  |  |
| 8 | 信号蝶阀 | 巡检 | 1.检查外观 | 外观完好，表面干净，无灰尘；安装牢固，无松动。 | 每月 |  |
|  |  | 保养 | 1.包含巡检内容 | 标准同巡检内容。 | 每季 |  |
|  |  |  | 2.内部检查 | 接线无松动，接线柱无锈蚀。 |  |  |
|  |  |  | 3.操作机构检查 | 手柄转动灵活，阀瓣活动正常。 |  |  |
|  |  |  | 4.模拟故障 | 能正确输出信号并在主机显示 |  |  |
| 9 | 喷头 | 巡检 | 检查外观 | 不得有变形和附着物、悬挂物 | 每月 |  |
| 10 | 系统功能 | 年检 | 功能测试 | ①开启末端试水装置后，出水压力不应低于0.05Mpa。，水流指示器、报警阀、压力开关应动作； ②报警阀动作后，距水力警铃3m远处的声压级不应低于70dB； ③应在开启末端试水装置后5min内自动启动消防水泵； ④消防控制设备应显示水流指示器、压力开关及消防水泵的反馈信号。 | 每年 |  |

2.2.3消火栓灭火系统检修周期、内容及标准

| 序号 | 设备名称 | 修程 | 检修工作内容 | 检修工作标准 | 周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消火栓泵 | 巡检 | 1.检查外观 | 外观完好，表面干净，无灰尘；泵房内清洁，无堵塞操作通道；铭牌清晰，标识完好，无渗水现象。 | 每月 |  |
|  |  | 保养 | 1.包含巡检内容 | 标准同巡检内容。 | 每季 |  |
|  |  |  | 2.启泵试验 | 检查消火栓泵启泵情况是否正常；测试报警主机联动启泵功能是否正常；检查水压是否正常。 |  |  |
|  |  |  | 3.检查消防电源 | 主备电切换可靠，以备用电源切换，消防水泵在30s内投入正常运行 |  |  |
| 2 | 消火栓泵控制柜 | 巡检 | 1.检查控制柜内的清洁 | 导线整洁规范，绑扎成束，管口封堵 | 每月 |  |
|  |  |  | 2.检查控制柜电缆电线 | 电缆电线应有标牌，字迹清晰 |  |  |
|  |  |  | 3.控制柜通电情况 | 接通状态良好，电压正常 |  |  |
|  |  | 保养 | 1.接地检查 | 测量接地电阻是否正常 | 每季 |  |
|  |  |  | 2.现场操作 | 水泵控制柜启停泵正常，有反馈信号 |  |  |
| 3 | 消火栓 | 巡检 | 1.现场检查 | 操作通道畅通 | 每月 |  |
|  |  |  | 2.检查外观 | 阀体，附件完好无损，无渗漏，无锈蚀。 室内消火栓、消防卷盘外观及配件完整情况 |  |  |
|  |  |  | 3.标志标识 | 标志标识清晰，无误。 |  |  |
|  |  |  | 4.压力显示装置检查 | 压力显示装置外观及状态显示正常 |  |  |
|  |  | 保养 | 1.水带箱检查 | 箱内清洁整齐，水带无破损，紧固件无锈蚀，数量齐全 | 每季 |  |
|  |  |  | 2.消火栓检查 | 无渗漏、无锈蚀。 |  |  |
|  |  |  | 3.消火栓压力测试 | ①选择最不利处消火栓，连接压力表及闷盖，开启消火栓，测量栓口静水压力。 ②连接水带、水枪，触发启泵按钮，查看消防泵启动和信号显示，测量栓口静水压力； ③按设计出水量开启消火栓，测量最不利处消火栓出水压力； ④按设计出水量开启消火栓，测量最有利处消火栓出水压力 |  |  |

2.2.4气体灭火系统

2.2.4.1七氟丙烷气体灭火检修周期、内容及标准

| 序号 | 设备名称 | 修程 | 检修工作内容 | 检修工作标准 | 周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火控制器 | 巡检 | 1.检查灭火控制器外观情况 | ①检查灭火控制器有否松动变形、损伤、锈蚀； ②检查各接线端子固定是否牢固、有否松动锈蚀； ③主机盘外观完好，表面干净； ④主机界面工作正常，外围设备工作状态正常。 | 每月 |  |
|  |  | 保养 | 1.包含巡检内容 | 标准同巡检内容。 | 每季 |  |
|  |  |  | 2.主备电源功能测试 | 测试灭火控制器主备电源切换功能是否正常。 |  |  |
|  |  |  | 3.自检、复位功能 | 灭火控制器自检、复位功能测试 |  |  |
|  |  |  | 4.紧急启动功能测试 | ①将隔离装置转换开关处于自动位置，按下紧急启动按钮，检查： a.声光报警有无正常的声音与发光现象； b.灭火控制器是否进入30秒倒计时； c.倒计时结束是否启动电磁阀。 ②隔离装置转换开关处于手动位置，按下紧急启动与隔离按钮，检查： a.声光报警有无正常的声音与发光现象； b.灭火控制器是否进入30秒倒计时； c.倒计时结束是否启动电磁阀。 |  |  |
|  |  |  | 5.紧急停止功能测试 | ①将隔离装置转换开关处自动位置，按下紧急启动按钮，在30秒内按下紧急停止按钮，检查： a.声光报警有无正常的声音与发光现象； b.灭火控制器进入30秒倒计时，在30秒内，按下紧急停止按钮，延时是否中止。 ②隔离装置转换开关处手动位置，按下紧急启动与隔离按钮，在30秒内按下紧急停止按钮，检查： a.声光报警有无正常声光现象； b.进入30秒倒计时，按下紧急停止按钮，延时是否中止。 |  |  |
| 2 | 储存瓶组 | 巡检 | 1.检查设备外观 | ①容器阀有无松动变形、损伤、锈蚀，油漆有无脱落； ②检查气体瓶组的压力是否在正常范围； ③检查压力软管与瓶头阀和液流单向阀及集流管连接是否牢靠； ④检查安全泄压阀放出口有无灰尘等造成堵塞； ⑤七氟丙烷瓶组的重量测定。 | 每月 |  |
| 3 | 启动管路配管系统 | 巡检 | 1.检查设备外观 | ①配管（含气路三通、气路直通、低泄高密阀、气路单向阀及启动管路等）及连接件有无变形、腐蚀、损伤； ②各螺纹连接部位有无松动； ③低泄高密阀的放出口是否通畅； ④气流单向阀安装是否正确。 | 每月 |  |
|  |  | 保养 | 1.机械结构检查 | 先导阀机械结构是否灵活； | 每季 |  |
|  |  |  | 2.启动管路安装情况检查 | 检查启动管路安装与设计是否相符合。 |  |  |
| 4 | 启动装置 | 保养 | 1.检查设备外观及使用情况 | ①启动瓶组和操纵管是否牢固。 ②启动瓶组油漆是否脱落生锈。 ③各连接管、开关等有无松动和损伤。 ④电磁阀有无损伤、锈蚀，特别是活动铁芯是否锈住卡死； ⑤电磁阀的导线有无损伤，端子有无松动或脱落。 | 每季 |  |
| 5 | 选择阀 | 保养 | 1.检查外观 | 选择阀操纵管是否安装牢固。 | 每季 |  |
|  |  |  | 2.检查设备使用情况 | ①选择阀阀芯是否灵活； ②各连接管有无松动和损伤； ③选择阀是否处于关闭状态； ④各区域标识是否正确对应。 |  |  |
| 6 | 液流单向阀 | 保养 | 1.检查方向、标记 | 方向标记、安装是否正确； | 每季 |  |
|  |  |  | 2.检查阀芯灵活性 | 阀芯是否灵活； |  |  |
|  |  |  | 3.检查连接管 | 各连接管有无松动和损伤； |  |  |
| 7 | 输送管网 | 保养 | 1.检查外观 | 压力软管与液流单向阀及集流管连接处是否牢靠； | 每季 |  |
|  |  |  | 2.检查阀门 | 集流管上的泄压阀出口是否堵塞 |  |  |
|  |  |  | 3.压力反馈装置 | 检查压力反馈装置是否正常 |  |  |
|  |  |  | 4.检查管网 | ①管网有无变形、损伤、锈蚀； ②管网油漆是否有脱落； ③各防护区管网冲气是否与原设计对应。 |  |  |
| 8 | 喷头 | 保养 | 1.检查外观 | ①喷头有无变形、损伤、锈蚀； ②喷头有无脱落、松动； ③喷头是否畅通，有无灰尘粘结； ④喷头下方无阻挡。 | 每季 |  |
| 9 | 保护区线路 | 保养 | 1.检查紧急起停按钮线路 | 检查各个区域的紧急起停按钮线路与主机是否对应。 | 每季 |  |
|  |  |  | 2.检查声光报警线路 | 检查各个区域的声光报警线路是主机否对应，并完好； |  |  |
|  |  |  | 3.检查释放门灯线路 | 检查各个区域的释放门灯线路与主机是否对应； |  |  |
|  |  |  | 4.检查启动电磁阀线路 | 检查各个区域启动电磁阀线路与主机是否对应； |  |  |
|  |  |  | 5.检查主机主备电切换 | 主机主备电切换检查备电是否正常 |  |  |
| 10 | 气体灭火管网及附件 | 巡检 | 1.对灭火剂储存容器及容器阀、单向阀、连接管、集流管、安全泄压装置、选择阀，启动气瓶、喷嘴、 信号反馈装置等全部系统组件进行外观查看 | 灭火剂储瓶瓶组、启动气体储瓶瓶组、选择阀、液流单向阀、金属软管、集流 管、气流单向阀、启动管路、系统管网与喷嘴等全部系统组件外观应无碰撞变形 及其他机械性损伤，表面应无锈蚀，保护涂层应完好，铭牌和标志牌应清晰；启动气瓶和储气瓶的压力应显示在绿区内。 | 每月 |  |
|  |  | 保养 | 1.包含巡检内容 | 标准同巡检内容。 | 每季 |  |
|  |  |  | 2.检查保护区房间 | 保护区房间名称应无变化，可燃物的种类、分布情况、防护区开口位置不应更改；连接管应无变形、裂纹及老化；各喷嘴孔口应无堵塞。 |  |  |
|  |  |  | 3.检查气瓶间 | 气瓶间内设备、灭火剂输送管道和支吊架的固定，应无松动。气瓶间地面卫生整洁干净，气瓶瓶体、管网及固定支架整洁无灰尘。 |  |  |
|  |  |  | 4.检查气瓶间气瓶及管网 | 储存装置间的设备、输送管道和支架固定，应无松动，连接管应无变形、裂纹及老化。气瓶手动启动装置的保险销、铅封应完整。 |  |  |

2.2.4.2高压二氧化碳气体灭火检修周期、内容及标准

| 序号 | 设备名称 | 修程 | 检修工作内容 | 检修工作标准 | 周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火控制器 | 巡检 | 1.检查灭火控制器外观情况 | ①检查操纵箱有无损坏，门等关闭是否顺利，涂漆是否脱落生锈； ②操纵箱有无障碍物妨碍操作； ③操纵箱的安装高度是否在0.8-1.5m的范围之内； ④操纵箱门上有无表示机能特性的说明标记。 | 每月 |  |
|  |  | 保养 | 1.包含巡检内容 | 标准同巡检内容。 | 每季 |  |
|  |  |  | 2.性能检查 | ①按下有关按钮，报警器是否立即鸣叫； ②电源指示灯是否常亮； ③容器阀、选择阀等的开启动作是否准确，通风机的关闭等动作是否准确无误。 |  |  |
|  |  |  | 3.检查自动与手动转换装置 | 手自动转换装置操作是否灵活、可靠，转换时指示灯是否点亮。 |  |  |
|  |  |  | 4.检查探测系统 | 探测器、报警器、紧急启动按钮、声光报警等自动探测系统报警功能是否正常。 |  |  |
|  |  |  | 5.封印 | 经上述各项检查合格后，于铰链处打上铅封印。 |  |  |
| 2 | 灭火剂贮存容器 | 巡检 | 1.检查外观 | 对灭火剂贮存容器、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、驱动装置、管网与喷嘴等全部系统组件进行外观检查，应无变形和损伤，表面无锈蚀，铅封和安全标志完整。 | 每月 |  |
|  |  | 保养 | 1.包含巡检内容 | 标准同巡检内容。 | 每季 |  |
|  |  |  | 2.称重检查 | ①对灭火剂贮存容器逐个进行称重检查，灭火剂净重不应小于设计量的95%。必要时进行维修； ②灭火剂贮存容器的重量应无泄漏，驱动装置的气源压力不小于设计压力的90%。 |  |  |
|  |  |  | 3.检查防护区 | 防护区的开口情况，防护区的用途及可燃物的种类、数量、分布情况，应符合设计要求。防护区外的疏散通道应保持畅通。 |  |  |
|  |  |  | 4.模拟启动试验 | 对防护区进行一次模拟启动试验，如有不合格项，应对防护区进行一次模拟喷气试验。 |  |  |
| 3 | 容器阀 | 巡检 | 1.检查外观 | 容器阀有无松动变形、损伤锈蚀； | 每月 |  |
|  |  | 保养 | 2.检查先导阀、气动阀 | 先导阀、气动阀活塞和活塞杆是否上推至工作位置； | 每季 |  |
|  |  |  | 3.检查电磁阀 | ①电磁阀的磁针距膜片的距离是否一致； ②电磁阀有无损伤、锈蚀，特别是活动铁芯是否锈住卡死； ③电磁阀、电爆阀的导线有无损伤，端子有无松动或脱落； |  |  |
|  |  |  | 4.检查手动装置 | 拆下安全销，检查手动装置动作是否正常； |  |  |
|  |  |  | 5.检查安全阀 | 安全阀（片）放出口有无灰尘等造成堵塞。 |  |  |
| 4 | 组合配管 | 巡检 | 1.检查外观 | ①配管及连接件有无变形、腐蚀、损伤； ②各螺纹连接部分有无松动，有无漏气（应通气检查）。 | 每月 |  |
|  |  | 保养 | 1.检查操纵管及止回阀 | 对照说明书和施工图，检查操纵管的通路有无错误，管道上止回阀的设置位置和方向有无错误； | 每季 |  |
|  |  |  | 2.检查压力值 | 检查总管安全阀的工作压力是否在正常范围内； |  |  |
|  |  |  | 3.检查安全阀 | ①安全阀的放出口是否通畅； ②安全阀及止回阀安装是否牢固。 |  |  |
| 5 | 选择阀 | 巡检 | 1.检查外观 | ①阀体有无损伤和变形； ②操纵管连接是否可靠，有无裂纹； ③接线端于是否完全固定好，有无损伤脱落； ④是否有表明选择阀及其对应的防护区域的标志； ⑤选择阀上有无说明标记及安装高度是否在0.8-1.5m范围内。 | 每月 |  |
|  |  | 保养 | 1.检查气动式选择阀 | 拆卸操纵管与选择阀的连接部位，将试验用气体导入选择阀，检查其工作状态； | 每季 | 有必要时进行 |
|  |  |  | 2.检查电动式选择阀 | 在接线端子部逐个检查各选择阀的工作状态； |  |  |
| 6 | 喷嘴 | 巡检 | 1.检查外观 | ①喷嘴有无变形、损伤、锈蚀； ②喷嘴有无脱落、松动； ③喷孔是否畅通，有无灰尘粘结； ④喷嘴上如装有密封垫，要检查是否有损坏。 | 每月 |  |
| 6 | 喷嘴 | 巡检 | 2.检查变更情况 | ①对照施工说明书中的安装附图，检查有无未经批准而变更的部分； ②对局部应用系统，还应注意被保护对象的位置有无变动，致使被保护物处在喷嘴射程之外。 | 每月 |  |
| 7 | 启动容器 | 巡检 | 1.检查外观 | ①启动容器和操纵管是否安装牢固； ②启动容器的涂漆是否脱落生锈。 ③启动容器上有无说明标记及安装高度是否在0.8-1.5m范围内。 | 每月 |  |
|  |  | 保养 | 1.检查漏气现象 | 启动容器内的气体容量是否比需要量减少10%以上，如容器内的气体量明显减少，则应在容器与容器阀连接部分、安全装置的出口处等涂上肥皂水，检查有无漏气现象。 | 每季 |  |
|  |  |  | 2.检查有无松动 | 连接管、开关等有无松动和损伤 |  |  |
|  |  |  | 3.检查电气接线 | 电气接线是否完善，端子有无松动和损伤； |  |  |
| 7 | 启动容器 | 保养 | 4.检查被控装置情况 | 用手动和电动打开启动容器的容器阀，检查其被控制的部件动作是否准确，以及联动的通风机、门窗的关闭动作是否准确可靠，但对本项检查要注意防止气体误放。 | 每季 |  |
| 8 | 驱动瓶组架 | 巡检 | 1.检查启动瓶 | ①检查启动瓶的数量，应与选择阀数量相同； ②检查启动瓶内的气体压力，应在4~6Mpa范围内； ③检查启动钢瓶的外观是否有裂纹、凹陷、鼓包、扁瘪和膨胀等现象； ④检查启动钢瓶的钢印是否超过使用日期； ⑤检查启动钢瓶固定是否牢固。 | 每月 |  |
|  |  |  | 2.检查气路管道 | 检查启动气路管道及各管件是否变形、松脱，支架是否完好。 |  |  |

2.2.5防排烟系统检修周期、内容及标准

| 序号 | 设备名称 | 修程 | 检修工作内容 | 检修工作标准 | 周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风管及风口等部件 | 巡检 | 1.检查外观 | 状况是否完好，有无变形 | 每周 |  |
| 2 | 室外进风口、排烟口 | 巡检 | 1.检查外观 | 进风口、出烟口是否顺畅。 | 每周 |  |
| 3 | 系统电源 | 巡检 | 电源状态、电压 | 检查电源状态、电压是否正常 | 每周 |  |
| 4 | 供电线路 | 巡检 | 线路检查 | 检查供电线路有无老化，双回路自动切换电源功能 | 每季 |  |
| 5 | 防烟、排烟风机 | 巡检 | 1.检查外观 | 安装牢固，无松动 | 每月 |  |
|  |  |  | 2.风机软接头检查 | 无破损，连接牢固及严密 |  |  |
|  |  | 保养 | 1.包含巡检内容 | 标准同巡检内容。 | 每季 |  |
|  |  |  | 2.内部检查 | 接线无松动，接线柱无锈蚀 |  |  |
|  |  |  | 3.接地检查 | 测量接地电阻，符合要求 |  |  |
|  |  |  | 4.操作机构检查 | 手柄转动灵活，阀瓣活动正常 |  |  |
|  |  |  | 5.检查外壳锈蚀 | 除锈上漆，传动机构润滑 |  |  |
|  |  |  | 6.试运转 | 手动或自动启动试运转，检查有无锈蚀、螺丝松动。 |  |  |
| 6 | 送（排）风阀、送（排）烟口 | 保养 | 试验检查 | 手动或自动启动、复位试验检查，有无变形、锈蚀及弹簧性能是否可靠 | 半年 |  |
| 7 | 风机控制箱 | 巡检 | 1.检查外观 | 外观完好，表面干净，无灰尘；铭牌清晰，标识完好。 | 每月 |  |
|  |  |  | 2.检查控制柜内的清洁 | 导线整洁规范，绑扎成束，管口封堵 |  |  |
|  |  | 保养 | 1.包含巡检内容 | 标准同巡检内容。 | 每季 |  |
|  |  |  | 2.检查控制柜电缆 | 电缆电线应有标牌，字迹清晰 |  |  |
|  |  |  | 3.风机启动试验 | 手动启动正常，报警主机实现联动启动风机，报警主机显示动作信号和设备名称 |  |  |
|  |  |  | 4.风口启动试验 | 手动启动正常，报警主机实现联动启动风口，启动风口区域为火警区域和上下相邻两层 |  |  |
| 8 | 联动试验 | 年检 | 功能检查 | 检查系统联动功能及主要性能参数是否符合要求。 | 每年 |  |

2.2.6高压细水雾灭火系统检修周期、内容及标准

| 序号 | 设备名称 | 修程 | 检修工作内容 | 检修工作标准 | 周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制阀 | 巡检 | 1.检查外观 | ①检查控制阀等各种阀门的外观及启闭状态是否符合设计要求； ②检查系统的标志和使用说明等标识是否正确、清晰、完整，并应处于正确位置； ③。 | 每日 |  |
|  |  | 保养 | 1.包含巡检内容 | 标准同巡检内容。 | 每月 |  |
|  |  |  | 2.检查控制阀动作情况 | 检查分区控制阀动作是否正常 |  |  |
|  |  |  | 3.检查铅封 | 检查阀门上的铅封或锁链是否完好、阀门是否处于正确位置 |  |  |
|  |  |  | 4.检查压力情况 | 检查储水箱和储水容器的水位及储气容器内的气体压力是否符合设计要求 |  |  |
|  |  |  | 5.检查动作情况 | 检查瓶组系统的控制阀动作是否正常 |  |  |
|  |  |  | 6.动作试验 | 利用试水阀对动作信号反馈情况进行试验，观察其是否正常动作和显示 | 每季 |  |
|  |  |  | 7.放水试验 | 通过泄放试验阀对泵组系统进行一次放水试验，并应检查泵组启动、主备泵切换及报警联动功能是否正常 |  |  |
| 2 | 主备电 | 巡检 | 检查主备电 | 检查系统的主备电源接通情况及电压 | 每日 |  |
| 3 | 报警控制装置 | 巡检 | 检查控制面板信号显示状态 | 检查报警控制器、水泵控制柜（盘）的控制面板及显示信号状态 | 每日 |  |
| 4 | 设置储水设备的房间 | 巡检 | 检查室温 | 不应低于5℃ | 冬季每日 |  |
| 5 | 系统组件 | 巡检 | 检查外观完好情况 | 检查系统组件的外观，应无碰撞变形及其他机械性损伤。 | 每月 |  |
| 6 | 喷头 | 巡检 | 1.检查外观 | 检查喷头的外观 | 每月 |  |
|  |  |  | 2.检查备用情况 | 检查备用数量是否符合要求 |  |  |
| 7 | 手动操作装置 | 巡检 | 检查外观 | 检查手动操作装置的保护罩、铅封等是否完整无损 | 每月 |  |
| 8 | 管网、支架 | 巡检 | 检查外观 | 检查管道和支、吊架是否松动，以及管道连接件是否变形、老化或有裂纹等现象 | 每季 |  |
| 9 | 系统检查 | 年检 | 1.检查供水能力 | 定期测定一次系统水源的供水能力 | 每年 |  |
|  |  |  | 2.组件检查、清洗 | 对系统组件、管道及管件进行一次全面检查，并应清洗储水箱、过滤器，同时应对控制阀后的管道进行吹扫 |  |  |
| 10 | 储水箱 | 年检 | 储水箱换水 | 每半年换水一次，储水容器内的水应按产品制造商的要求定期更换 | 每半年 | 视情况而定 |
| 11 | 功能试验 | 年检 | 进行系统模拟功能试验 | ①动作信号反馈装置应能正常动作，并应能在动作后启动泵组或开启瓶组及与其联动的相关设备，可正确发出反馈信号； ②开式系统的分区控制阀应能正常开启，并可正确发出反馈信号； ③系统的流量、压力均应符合设计要求； ④泵组或瓶组及其他消防联动控制设备应能正常启动，并应有反馈信号显示； ⑤主、备电源应能在规定时间内正常切换。 | 每年 |  |

2.2.7图像探测消防水炮检修周期、内容及标准

| 序号 | 设备名称 | 修程 | 检修工作内容 | 检修工作标准 | 周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场区域控制盘 | 巡检 | 1.检查现场区域控制盘外观情况 | 外观完好，表面干净，无灰尘；主机界面工作正常，外围设备工作状态正常；指示灯工作正常。 | 每月 |  |
|  |  | 保养 | 1.包含巡检内容 | 标准同巡检内容。 | 每季 |  |
|  |  |  | 2.检查区域控制盘内部接线情况 | 紧固回路接线、内部板卡连线，与报警接口通讯线接线连接紧固，不松动。 |  |  |
| 2 | 监控中心触摸屏 | 保养 | 1.包含巡检内容 | 标准同巡检内容。 | 每季 |  |
|  |  |  | 2.卫生打扫，线缆检查和紧固 | 卫生打扫，触摸屏外观整洁；各线缆完好，表皮无破损，无发热老化痕迹；紧固各线缆、端子，确保无松动、无脱落；电气元件无破损、松动；指示灯、开关、按钮、电缆（导线）等标识齐全完好。 |  |  |
|  |  |  | 3.测量输入、输出电压 | 输入线电压：360VAC—440VAC 输出相电压：200VAC—240VAC |  |  |
| 3 | 消防监控中心电路板 | 保养 | 1.检查接线 | 接线牢固，不松动。 | 每季 |  |
|  |  |  | 2.测试电路板接口功能 | 测试故障联动信号是否正常；测试火警联动信号是否正常；测试启泵联动信号是否正常；测试泵反馈信号是否正常。 |  |  |
| 4 | 消防水炮 | 巡检 | 1.检查外观 | 外观完好，表面干净，无灰尘。 | 每月 |  |
|  |  | 保养 | 1.包含巡检内容 | 标准同巡检内容。 | 每季 |  |
|  |  |  | 2.检查消防炮的动作情况 | 包括编码器是否不产生脉冲、限位是否卡死、电机是否不转、阀是否处于关闭状态、现场区域控制盘与消防炮的通讯是否正常。 |  |  |
|  |  |  | 3.检查监控中心与消防炮的通讯情况 | 检查监控中心与消防炮的通讯是否正常、整套系统的联动情况是否正常。 |  |  |
|  |  |  | 4.检查消防炮的传动机构 | 回转，仰俯灵活，远程控制正常，并加注润滑油。 |  |  |
|  |  | 大修 | 进行火灾模拟试验 | 在各装置附近做点火试验检查消防炮是否定位准确、系统流量、喷射时间以及各项指标、参数均达到设计要求。 | 每二年 | 视情况而定 |

第三部分  投标人须知

## 一、投标人须知

1、工程地点：宁波市海曙区解放北路宁波市档案馆四楼

2、招标人： 宁波市档案馆

## 二、投标文件

1、投标书的组成

1）报价函

2）企业法人营业执照副本 (复印件)

2、投标书的密封和份数

投标书一式三份且装袋密封，并须由投标人盖章，投标人应写全称。

3、投标文件的递交

投标书于 2019年11月27日 09:00 前递交到 宁波市海曙区解放北路69号宁波市档案馆四楼                  。

## 三、建设项目简介

## 一、项目总体要求维保工作内容

1.1巡检

按招标人要求每月进行火灾报警系统、自动喷淋灭火系统、气体灭火系统、防排烟系统、高压细水雾灭火系统、图形消防水炮系统的巡检，做好巡检记录，及时发现设备的故障，使其得到及时维修（或调整），保持正常工作状态，巡检作业内容及标准按招标人要求和国家及行业的有关规范中的要求和规定执行。在巡检工作中同时做好对 火灾报警系统、自动喷淋灭火系统、气体灭火系统、防排烟系统、高压细水雾灭火系统、图形消防水炮系统使用的环境条件的检查，将发现的问题及时反馈给招标人，保证系统能在发生火灾时正常发挥作用。

1.2故障处理

当设备发生故障时，投标人在发现或接报后，一般故障8小时内修复，重大故障2小时内赶赴现场进行处理，因故不能立即修复的，应通知招标人，在招标人同意的前提下，采取适当保护措施进行隔离，并在24小时内修复。

1.3系统测试、保养

按招标人要求每季度进行火灾报警系统、自动喷淋灭火系统、气体灭火系统、防排烟系统、高压细水雾灭火系统、图形消防水炮系统的测试、保养工作，并做好测试、保养记录。

1.4系统年检

由投标人委托并经招标人认可的具备资格要求的当地检测机构按期对维保范围内各建筑区域进行消防年检。

检测完成后，受托方需出具公平、科学、准确并具有法律效力的年度检测报告。年度检测报告需明确所检测的消防设施是否合格，需符合国家相关规定并获得招标人的认可。

1.5设备更换

协议保养期内，消防系统所需更换零部件，由甲方购买或提供（乙方将以优惠价向甲方优先提供零部件）。保养期内,所有维修人工费均免。

## 二、人员要求

## 投标单位根据项目建设内容要求，在投标时详细说明项目组成员及各成员的职责。项目组成员不得随意变更。

项目人员组织：至少配备一名熟悉类似项目经验并具备多年项目管理经验的项目经理。要求在投标书中对配备相应的人员进行详细的部署。

项目主要人员变更：项目主要人员指实际参加本项目的管理、技术等方面的负责人，一般指项目经理，项目技术负责人，质量管理负责人等，未经业主单位许可不得更换。

## 三、注意事项

1．中标人不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人。否则，采购单位有权即刻终止合同，并要求中标人赔偿相应损失。

2．投标人若认为招标文件的技术要求或其他要求有倾向性或不公正性，可在招标答疑阶段提出，以维护招标行为的公平、公正。

# 第四部分  评标办法及评分标准

本评标办法将严格遵照《政府采购法》、国家财政部第18号令的规定和有关的法规，并结合招标项目的实际情况制定。本评标标准是对 “投标须知”相关条款的具体表述或补充，如有矛盾，应以本办法为准。

一.	 总则

评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则；评标活动依法进行，评标过程严格保密；评标活动及当事人接受依法实施的监督。

本评标办法采用资格后审，综合评分法。

评标委员会对各供应商进行资格后审，并按合格或不合格对资格后审进行评价，若资格后审被评价为不合格，则不再对其投标文件进行评审。

二.	 评标组织

1、评标委员会：依法组建的评标委员会负责本次招标的评标活动，并向采购人推荐1名中标候选人。

2、评标严格按照本招标文件规定程序进行，依次为：投标书对招标文件的响应性的确定。仅对实质上响应了招标文件的要求，不存在重大偏差的投标书进行商务和技术评定。

3、评标委员会在评审时认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为无效投标处理。

4、评标过程如发现有异常情况，由评标委员会集体讨论决定。

三.	评标程序

1. 资格审查

审查供应商的资格条件是否满足招标文件的供应商资格要求。

2. 重大偏差评审

2.1投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应，有无重大偏差；如有重大偏差项目之一者，作废标处理。重大偏差项目如下：

（1）投标文件未按招标文件要求密封的；

（2）投标文件未按招标文件规定份数递交的；

（3）投标文件的组成不符合招标文件的要求；

（4）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明那一份有效或投标文件的投标函中有两个或两个以上不同的总报价，未声明那一份有效；

（5）投标文件对于标有“▲”的条款响应为负偏离的；

（6）投标报价存在漏报或少报的；

（7）投标文件有不符合法律、法规的内容。

注：对存在细微偏差的投标文件，可通知供应商进行必要的澄清和补正。

2.2投标文件的澄清和补正

（1）在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

（2）澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

（3）评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3．评标分值构成

评标办法为综合评分法，满分100分，由技术、商务、服务保障和报价部分的分值组成，分值组成见下表。

综合评分标准评分标准

| 评分项目 | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- |
| 价格分（30） | 30 | 评标基准价=取满足招标要求的投标人报价的算术平均值（计算结果四舍五入到整数）； 投标人报价等于基准价格的，得分为满分30分； 投标人报价高于基准价格的，按以下公式计分： 价格评分=[1－（评标价格－基准价）÷基准价]×30； 投标人报价低于基准价格的，按以下公式计分： 价格评分=[1－（基准价－评标价格）÷基准价]×30； 投标报价得分以四舍五入保留小数点后两位。 |
| 商务（20） | 公司综合实力 | 4 | 公司注册资金最高者得2分，次高者得1分，其余均得0分。投标人具有一级消防设施检测资质及计量认证证书的得1分；投标人具有二级及以上消防评估资质的得1分（需提供有效的资质证书复印件）。 |
|  | 案例得分 | 10 | 投标人承担过消防系统维护保养项目类似案例的，每个得3分，最高得10分,没有不得分。（需提供项目合同关键内容复印件） |
|  | 项目团队 | 6 | 项目人员组成、人员的项目经验，由专家酌情打分。 |
| 技术（38分） |  | 10 | 维护保养、调试、检测方案合理。 |
|  |  | 8 | 质量保证与控制措施叙述清楚、详尽、合理。 |
|  |  | 8 | 安全文明施工保障措施叙述清楚、详尽、合理。 |
|  |  | 8 | 项目团队人员具有消防相关证书或证件，由专家酌情打分。 |
|  |  | 4 | 对本项目的了解程度及针对本项目提出的建议是否合理 |
| 服务保障（12分） | 人员培训与服务承诺 | 4 | 人员培训计划叙述清楚、详尽、合理： |
|  |  | 4 | 针对该项目有详尽、切实可行的应急预案及处理方案。 |
|  |  | 4 | 维保期内服务承诺叙述清楚、详尽、合理。 |
| 合计 |  | 100 |  |

备注：

（1）技术部分打分取评委的算术平均值（计算结果保留二位小数，第三位四舍五入）。

（2）重大事件由评委会集体讨论，须有三分之二或以上的评委签字认可。

（3）表格中分值重复的地方，下限含，上限不含。

5.确定中标候选人

本项目仅推荐一名中标候选人，综合得分由高到低顺序排列。若综合得分相同的取报价低的，若报价分均相同，则由抽签确定排名顺序。

6. 特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。